任务验收标准与评分记录表

（南极考察站微电网运行调控系统）

一、验收范围与评分

| 模块 | 责任人 | 项目编号 | 项数 | 基础分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 电网模拟器 | 学生 A | 01–12 | 12 | 24 |
| B EMS 主站 | 学生 B | 13–24 | 12 | 24 |
| C 风电子站 | 学生 C | 25–36 | 12 | 24 |
| D 系统联调与异常处理 | 三人共同 | 37–44 | 8 | 16 |
| E 提交材料与个人说明 | 三人共同 / 分别说明 | 45–50 | 6 | 12 |
| 合计 | — | 01–50 | 50 | 100 |

计分：2 分＝全部满足且有可复核证据；1 分＝部分满足或证据不完整；0 分＝未实现、结果错误或无法验证。建议基础分不低于 60 分。拓展项为个人/小组实现的任务书外的功能，可另外加分，上不封顶。

二、总评记录

| A / 24 | B / 24 | C / 24 | D / 16 | E / 12 | 基础 / 100 | 选做 | 最终 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

学生个人成绩计算采用：个人基础成绩＝70×本人模块得分/24＋30×共同部分得分/28，个人加分按拓展选做项认定。

A：电网模拟器/24分

| 编号 | 验收项目 | 现场检查方法 | 验收标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 电网模拟器启动与进程分工 | 启动程序，查看进程及数据流。 | 通信、仿真计算和人机界面均能运行；通信进程负责对外通信，计算进程通过数据库读指令、写结果，不直接与其他模块进行网络通信。 |  |
| 02 | 电网模拟器数据库建立与读写 | 新增、读取并更新样例记录。 | 数据库能正常读写，覆盖 YC、YX、YT、YK、设备参数、环境与场景数据、仿真历史和日志；保存后重新打开可查询，数据不只保留在界面或内存中。 |  |
| 03 | 仿真参数与运行控制 | 修改起止时刻和步长，依次操作启停。 | 起始时刻、结束时刻和步长在界面可配置；启动、暂停、继续、停止均有效；暂停后仿真时刻不推进，继续后接续运行，结束状态与配置一致。 |  |
| 04 | 风速与负荷场景生成 | 修改两条环境曲线，核对指定时刻。 | 风速、负荷曲线能显示和修改；仿真按当前仿真时刻取得对应数据，实时值与场景曲线一致，不混淆仿真时刻和计算机实际时刻。 |  |
| 05 | 遥测变位响应 | 修改风速后，可以看到YC、YX数据库变化 | 通信进程能解析更新请求，从数据库取得变位数据并正确返回；点位、数值和状态对应正确，不漏报或串点，客户端能据此更新本地记录。 |  |
| 06 | 遥控命令更新 | 修改风速后，可以看到YT、YK数据库变化 | 能够接收并解析YK 与 YT 指令更新报文，并能写进数据库相应位置。 |  |
| 07 | 电网功率平衡计算 | 能够计算电网不平衡功率 | 根据接收的各设备功率，计算电网不平衡功率，将计算结果存储到数据库 |  |
| 08 | 柴发出力更新 | 改变负荷功率制造不同功率不平衡工况 | 根据电网的不平衡功率及柴发出力上下限约束，能够正确计算柴发出力，并能更新数据库对应数据。 |  |
| 09 | 仿真历史逐步保存 | 连续运行，抽查若干相邻仿真步。 | 每个仿真步均保留风速、负荷、风机功率、柴发功率及不平衡量等历史记录；记录顺序、仿真时刻与本轮运行一致，不能仅在退出时保存最后一个值。 |  |
| 10 | 连接状态与异常日志 | 连接并断开 EMS 或控制器，查询日志。 | 能反映 EMS、风机控制器连接状态；仿真中的通信异常、告警或错误可记录和查询；日志能定位发生时间及对象，不出现断线后仍永久显示正常的情况。 |  |
| 11 | 实时界面 | 能够在人机交互界面查看设备和四遥数据 | 界面展示设备参数、运行状态及 YC/YX/YT/YK 数据；设备参数可修改并在约定生效时机参与计算；界面所示结果能与数据库记录核对。 |  |
| 12 | 仿真历史与日志查询 | 选择一个历史时段，查询曲线及日志。 | 能够查询并展示 SCADA 历史曲线与运行日志；曲线具有变量名称、单位和时间信息，所选时段与返回记录一致，能追溯一次场景或控制变化。 |  |

本模块得分：________ / 24     验收人：________________

B：EMS 主站  /  24 分

| 编号 | 验收项目 | 现场检查方法 | 通过判据 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | EMS 启动与 ems.db | 启动 EMS，检查进程并读写本地库。 | 通信、调度计算和界面均可运行；ems.db 保存本地 SCADA 数据、控制命令、设备参数、调度结果、历史和日志；通信不承担调度计算，计算经本地库交换数据。 |  |
| 14 | YC/YX 周期采集与同步 | 默认配置下连续观察采集时间戳。 | 按任务书以 1 s 周期请求 YC/YX 变化数据并更新 ems.db；采集到的数据能用于更新本地环境及设备状态，记录采集时刻，不以重复旧值冒充最新采集。 |  |
| 15 | 控制命令周期检查与发送 | 能够查看调度指令发送记录。 | 以 1 s 周期检查本地 YK/YT 更新，存在更新时向模拟器发送；命令内容与本地记录一致，最近发送结果及失败信息可查，未更新指令不被当作新的调度结果反复生成。 |  |
| 16 | 调度周期与控制参数 | 能够修改采集和决策周期。 | 默认采集周期为 1 s、调度决策周期为 5 s、控制模式为闭环；调度参数按任务书周期读取，实际采集和决策按配置运行，不将采集周期与决策周期混为一谈。 |  |
| 17 | 风电优先与柴发补偿 | 在电网模拟器改变风速和负荷，能够生成调度指令 | 在设备约束及已确认备用要求内优先利用可用风电，由柴发补偿需求；风柴功率目标、计算时刻能保存，风速或负荷变化后的调度方向与所述策略一致。 |  |
| 18 | 柴发上下限约束 | 在电网模拟器修改时，柴发能保证最小出力 | 投运柴发功率目标不超出声明的上下限；可行工况下通过风柴协调满足负荷，不可行时明确显示或记录未满足需求，不以越限出力掩盖功率缺口。 |  |
| 19 | EMS 开环与闭环 | 保持输入相同，依次切换两种模式。 | 开环能生成和展示调度结果，但不新增实际下发的自动控制命令；闭环将策略生成 YK/YT 命令写入本地库，再由通信进程发送，模式状态明确。 |  |
| 20 | 调度历史与运行日志 | 完成数轮决策后，抽查一轮记录。 | 能够保存对应的运行数据断面、调度策略或目标、决策时刻及运行日志；结合记录能解释一次决策依据，不仅保留最后一次功率目标。 |  |
| 21 | EMS 实时监视界面 | 运行时查看主页面、设备及 SCADA 表。 | 能展示发电、负荷、环境数据及其曲线，查看本地 SCADA 与设备状态；连接状态、最近更新时间及命令发送结果可见，显示内容与实际接收数据一致；能够在界面设置通信IP地址。 |  |
| 22 | EMS 历史查询 | 选择历史时段，查询 SCADA、调度和日志。 | SCADA 历史曲线、调度历史与运行日志均可查询；能够区分功率目标与实际出力，并将一次指令变化与后续反馈对应起来。 |  |
| 23 | 调度策略评价 | 设置不同工况，检查EMS生成的风机、柴发调度目标及实际出力、功率不平衡情况，并核对系统给出的调度评价与评分是否合理。 | 能结合风柴目标与实际出力、系统功率不平衡情况说明调度效果，并对EMS调度结果的有效性进行评价打分。 |  |
| 24 | 风机指令执行评价 | 设置不同启停及功率设定指令，检查风机实际运行状态、出力及控制结果是否与指令一致，并核对系统给出的执行评价与评分是否合理。 | 能结合风机控制指令与实际运行状态、实际出力、目标桨距角及可用功率的响应情况说明指令执行效果，并对风机指令执行结果的有效性进行评价打分。 |  |

本模块得分：________ / 24     验收人：________________

C：风电子站  /  24 分

| 编号 | 验收项目 | 现场检查方法 | 通过判据 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 单片机运行与 Wi-Fi 连接 | 启动真实单片机及无线模块，建立连接。 | 控制程序实际运行在单片机上，通过 Wi-Fi 主动连接电网模拟器；模拟器为 TCP Server、单片机为 TCP Client，不以电脑脚本替代硬件控制程序。 |  |
| 26 | 控制输入接收与保存 | 从模拟器改变风速、有功设定等输入。 | 单片机能够接收风速、有功设定、桨距角、有功出力等约定数据并保存到相应寄存器或变量；通过调试或串口读回可核对，字段和单位一致。 |  |
| 27 | 计算与双通道通信协同 | 持续接收 Wi-Fi 数据，同时进行串口操作。 | Wi-Fi 接收、控制计算及串口交互能够协同运行；读取状态或更新参数不导致另一通道永久失效，实时输入和控制结果仍可继续更新。 |  |
| 28 | 风速启停策略 | 测试切入、额定、切出风速附近工况。 | 启停结果符合事先说明的风速范围与边界规则；低于切入或处于禁止运行的高风区时不能误启动；适宜风速下能形成允许运行的控制结果。 |  |
| 29 | 当前可用功率计算 | 在多个风速点下，能够得到正确功率。 | 可用功率符合声明的风机参数及功率曲线，不出现负值或超过额定值；能解释其与功率设定值、当前实际出力的区别，边界工况与参考计算相符。 |  |
| 30 | 目标桨距角计算 | 保持风速不变，调整有功功率目标。 | 按所采用的线性桨距模型或已说明算法计算目标角度；功率目标改变时结果按模型变化，满足声明范围并具有正确调节方向，不仅输出固定常数。 |  |
| 31 | 控制器开闭环与控制返回 | 切换控制器模式，观察 Wi-Fi 输出。 | 闭环时向模拟器返回启停控制与桨距角设定，结果实际参与仿真；开环时不输出可执行的闭环控制命令，仍能计算并通过串口提供状态和结果。 |  |
| 32 | 控制器串口数据上传 | 通过风电上位机连续读取控制器数据。 | 串口可获得实时运行状态、目标桨距角、可用功率及约定的实际运行数据；返回内容与单片机当前输入、计算结果相符，不以预制数据代替实时上送。 |  |
| 33 | wind.db 建立与读写 | 读取串口数据，检查数据库更新与历史。 | wind.db 能正常读写，保存风机状态、参数、桨距角、输出功率、控制模式及运行历史；实时记录与历史来自控制器，保存后可以再次查询。 |  |
| 34 | 风电上位机实时界面 | 改变风速及控制目标，观察显示。 | 能够监视风机运行状态和控制器工作情况，展示关键运行及控制结果；界面随串口数据刷新，参数名称、单位、模式与实际值对应正确；能够在界面设置通信IP地址。 |  |
| 35 | 风机参数修改与串口回写及一致性 | 风电上位机的切入、切出风速，应与电网模拟器保持一致 | 上位机可修改切入、额定、切出风速、额定功率及开闭环参数，经串口下方到单片机；控制器后续计算使用参数与界面设定参数一致性验证。 |  |
| 36 | 风电子站历史查询 | 查询一段含参数或控制变化的运行历史。 | 能从 wind.db 查询并展示历史运行及控制数据，区分实时显示与历史数据；历史可对应参数修改、桨距目标或启停状态变化，具有时间信息。 |  |

本模块得分：________ / 24     验收人：________________

D：系统联调与异常处理  /  16 分

| 编号 | 验收项目 | 现场检查方法 | 通过判据 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 三机与硬件真实组网 | 在三台计算机和一套单片机上现场启动。 | 电网模拟器、EMS、风电上位机分别在三台计算机运行，单片机独立运行；通过任务书规定的 TCP/Wi-Fi/串口链路交互，不以单机界面演示替代联网验收。 |  |
| 38 | 独立数据库与访问边界 | 检查三台电脑数据库路径及访问代码。 | grid.db、ems.db、wind.db 各由所属模块直接读写；跨模块数据经通信获取。EMS 和风电上位机不直接打开远端 grid.db，不用共享同一个数据库绕过通信。 |  |
| 39 | 接口语义与时间一致 | 抽查风速、功率、状态、桨距等数据。 | 三方的数据名称、设备归属、单位、范围及时间含义符合统一接口文档；同一条样本可对应，功率目标与实际值、运行状态与控制命令、仿真时刻与通信时刻不混淆。 |  |
| 40 | 测量—决策—执行—反馈闭环 | 改变风速或负荷，逐环节检查一轮控制。 | 能追踪模拟器测量→EMS 决策→单片机计算→控制回传→模拟器实际出力变化→EMS/上位机反馈；硬件输出确实参与仿真。 |  |
| 41 | 多风速工况联调 | 至少运行无风、适宜风速和高风三类工况。 | 无风、高风禁运及适宜风速下的风机启停和功率结果符合模型；柴发在能力范围内补偿，三端状态与历史能对应。具体边界按确认参数及规则判定。 |  |
| 42 | 多负荷与柴发边界联调 | 运行低负荷、高负荷及柴发上下限工况。 | 可行工况在声明的响应时间后满足功率平衡和设备约束；超过可用供电能力时真实显示或记录缺额，不虚构出力。功率平衡误差按统一验收口径核对。 |  |
| 43 | 真实断线识别 | 断开单片机无线链路 | 系统在已声明的检测超时内识别断线并显示或记录异常，不继续把旧样本标为有效新数据；能明确区分硬件离线和风机正常停机。 |  |
| 44 | 真实断线识别 | 断开EMS 连接。 | 系统在已声明的检测超时内识别断线并显示或记录异常，不继续把旧样本标为有效新数据；能明确区分硬件离线和风机正常停机。 |  |

本模块得分：________ / 16     验收人：________________

E：提交材料与个人说明/12 分

| 编号 | 验收项目 | 现场检查方法 | 通过判据 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 完整源码与运行说明 | 按提交说明在验收环境启动各模块。 | 提供三人完整源码、依赖安装方法、配置与启动顺序；依据说明可运行提交版本，不依赖未交付的本地脚本、数据库或关键文件。 |  |
| 46 | Git 仓库与版本管理 | 查看小组仓库、提交历史及验收版本。 | 每组具有独立 Git 仓库和与实际开发相符的版本记录，能定位本次验收版本；不机械要求提交次数，但应能说明主要修改及协作过程。 |  |
| 47 | 系统与接口说明文档 | 核对接口文档、配置及现场报文。 | 说明系统结构、设备与场景参数、各链路数据名称、单位、范围、周期及报文示例；控制器协议包含帧格式和字段定义，文档与实际实现一致。 |  |
| 48 | 硬件工程与部署说明 | 查看单片机工程，按说明核对接线及烧录。 | 提供控制器源码、工程或构建方式、烧录说明、无线连接及接线说明；他人可据此复现，不依赖仅口头说明的必要配置。 |  |
| 49 | 测试记录与闭环证据 | 核查工况记录，并复核一轮完整闭环。 | 至少覆盖无风、适宜风速、高风、低负荷、高负荷、柴发上限和下限；记录输入、预期与实际结果，曲线、截图或日志能还原至少一轮完整闭环。 |  |
| 50 | 个人分工与现场说明 | 三人分别演示并解释自己负责的模块。 | 每人说清负责内容、输入输出、关键算法或数据处理及实际完成工作，并说明至少一个接口或联调问题及解决过程；与提交材料和现场程序一致。 |  |

本模块得分：________ / 12     验收人：________________

F：拓展项（任务书之外的自选功能）：同学可自己填写，每项5分（不够可添加续页）

| 编号 | 验收项目 | 现场检查方法 | 通过判据 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

四、验收结论

2026年9月11日，依据《软硬件编程综合》课程教学大纲、大作业任务书及测试大纲要求，课程教学团队在中央主楼322实验室对课程小组      的大作业进行了验收评审，评审教师认真听取了小组汇报，审查了项目材料，观看了现场演示，开展了功能测试，经质询和讨论，形成验收意见如下：

1、提交的资料齐全、规范，满足大作业验收要求。

2、该大作业设计了南极考察站微电网运行调控系统，开发了电网模拟器、EMS主站、风电子站等模块，实现了多机联调、数据库读写、通信交互、电网调度、风电控制、电网模拟等功能。

3、对照验收标准，该大作业完成情况如下：必选功能要求完成   50   项、实际完成         项；自选功能实际完成           项；最终得分为            分。

综上，评审教师认为该小组大作业          （已达到/基本达到/未达到）课程要求，          （同意/整改后/不同意）通过验收。

评审教师 : __________

完  成  人 :___________、_________、__________